## Slide 1: Многокритериальная оптимизация режимов работы котельного отделения электростанции
Автор: Кузьмин Артем Юрьевич,
студент группы ИУ7-49
Научный руководитель: Романова Татьяна Николаевна,
доцент каф. ИУ-7, к.ф.-м.н.
Московский Государственный Технический Университет имени Н.Э. Баумана
Москва, 2014

## Slide 2: Цель и задачи работы
Цель работы – разработка метода многокритериальной оптимизации режимов работы котельного отделения электростанции и его исследование на примере котельного отделения ТЭЦ-20 Мосэнерго .
Решаемые задачи:
Анализ существующих оптимизационных продуктов и решений;
Анализ существующих алгоритмов оптимизации и выбор одного из них для реализации;
Разработка математической модели многокритериальной оптимизации;
Разработка метода многокритериальной оптимизации;
Разработка программного продукта на основе данного метода;
Исследование разработанного метода и сравнение полученных результатов с другими известными результатами.

## Slide 3: Существующие продукты и решения
«СМиОР» – система моделирования и оптимизации режимов работы. (ЗАО «Крок инкорпорейтед», 2012).
Основной бизнес-процесс – «I4Plan».
Используемые продукты – IBM ILOG (CPLEX, JVIEWS), Thermoflex.
Использование имитационного моделирования;
Мощные математический и визуализационный модули;
Возможность расчета и сравнения нескольких сценариев.
ПК для оптимизации режимов работы тепловых электростанций.
(Иванов Н.С., Беспалов В.И., Лопатин Н.С. – «Известия Томского политехнического университета, 2008).
Возможность «динамической» оптимизации и оптимизации на заданном оборудовании;
Использование БД для хранения информации;
Наличие ручного модуля распределения нагрузок персоналом.
ПК «ТЭС-Эксперт» – оптимальное ведение режима работы теплоэлектроцентрали.
(Борисов А.А. – «Вестник ИГЭУ», 2008).
Оптимизация режимов работы как котлоагрегатов, так и турбоагрегатов;
Возможность планирования затрат тепла и электроэнергии.
Во всех рассмотренных продуктах – отсутствие возможности оптимизации по нескольким критериям, учета информации о коэффициентах относительной важности критериев.
Таблица 1 – Существующие оптимизационные продукты

## Slide 4: Алгоритмы оптимизации
Адаптивный алгоритм случайного поиска с переменным шагом.
Эффективен на начальной стадии вычислений для задач, содержащих не более 10 переменных;
Для получения решения с большей точностью скорость сходимости алгоритма недостаточна;
Целесообразно использовать как вспомогательный прием для определения «хорошей» начальной точки при применении более сложных методов оптимизации.
Комбинаторный эвристический алгоритм.
Более эффективный, чем алгоритм случайного поиска, - минимизирует обращение к выборкам;
Прямые выборочные процедуры с уменьшением интервала поиска.
Более эффективный, чем адаптивный или комбинаторный алгоритмы;
Наиболее эффективен для решения многоэкстремальных задач.
Выбран метод прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска. Остальные рассмотренные методы направлены, в основном, на поиска локального экстремума функции.
Таблица 2 – Рассмотренные алгоритмы оптимизации

## Slide 5: Постановка задачи
Задача оптимизации состоит в нахождении:
  оптимального состава очереди котлоагрегатов,
  паровых нагрузок для каждого из котлоагрегатов,
  вида топлива, используемого каждым из котлоагрегатов.
В качестве критериев оптимизации режимов работы котлоагрегатов выделим:
  расход газа -> min,
  расход жидкого топлива (мазута) -> min,
  финансовые затраты на используемое топливо -> min,
  коэффициент полезного действия (КПД) очереди котлоагрегатов -> max.

## Slide 6: Математическая постановка задачи оптимизации
Целевая функция:
где – расход газа для обеспечения текущей паропроизводительности i-ым парогенератором;
– расход мазута для обеспечения текущей паропроизводительности i-ым парогенератором;
– цена на мазут; – цена на газ;
– КПД полезного действия i-го котлоагрегата;
– вектор паропроизводительностей n котлоагрегатов.

## Slide 7: Ограничения
1. Диапазоны рабочей производительности для каждого из котлоагрегатов
где – минимально допустимая паропроизводительность i-го котлоагрегата; – максимально допустимая паропроизводительность i-го котлоагрегата; – текущая паропроизводительность i-го котлоагрегата, n – количество котлоагрегатов в очереди.
2. Суммарная паропроизводительность группы котлоагрегатов
где – паропроизводительность i-го котлоагрегата; – суммарная паропроизводительность группы работающих котлоагрегатов, n – количество котлоагрегатов очереди.

## Slide 8: Метод многокритериальной оптимизации
Разработанный метод состоит из шагов:
Формирование множества возможных решений:
  Определение всех допустимых режимов работы очереди котлоагрегатов;
  «Локальная» оптимизация каждой из допустимых комбинаций.
2. Выбор наилучшего решения из множества возможных:
  Построение множества Парето;
  Сужение множества Парето на основе информации о коэффициентах относительной важности критериев;
  Применение метода целевого программирования для окончательного выбора оптимального решения.

## Slide 9: Определение допустимых режимов работы очереди котлоагрегатов
Каждый из n котлоагрегатов может находиться в одном из состояний:
  Выключен;
  Работает на газе;
  Работает на мазуте;
Всего таких комбинаций 3n.
Для каждой из комбинаций проверяется, может ли она обеспечить выполнение заданной суммарной паропроизводительности:
где m – количество работающих котлов в данной комбинации.

## Slide 10: «Локальная» оптимизация
Оптимизация с помощью метода прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска.
– суммарная паропроизводительность, которую должна обеспечивать очередь котлоагрегатов.
Необходимо определить n-1 переменных (паровая нагрузка i-го котлоагрегата), где n – количество котлоагрегатов в очереди. Переменная определяется из соотношения:

## Slide 11: Выбор начальных решений
Выбор начальных решений, входящий в состав метода прямых выборочных процедур:
Для решения поставленной задачи такой выбор начальных решений не подходит. В работе приведен пример, обосновывающий данный вывод.
Предложен модифицированный алгоритм выбора начальных решений, удовлетворяющий всем заданным ограничениям.

## Slide 12: Модифицированный алгоритм выбора начальных решений
где Dki – паровая нагрузка i-го котлоагрегата [т/час],
P – вспомогательная величина для распределения паровых нагрузок [т/час].

## Slide 13: Построение и сужение множества Парето
.
Коэффициенты относительной важности критериев:
Менее важный j-й критерий в общем списке критериев необходимо заменить новым, вычисленным по формуле:
Рис.2 Алгоритм сужения множества Парето
где - количество единиц по менее важному критерию, - количество единиц по более важному критерию

## Slide 14: Метод целевого программирования
«Идеальный» вектор в критериальном пространстве: | = (K1, K2, K3, K4); где K1,K2,K3,K4 – максимальные значения критериев оптимизации из всех значений, входящих в множество Парето-оптимальных решений;
Мера близости между векторами: | где – «идеальный» и сравниваемый вектор соответственно;
«Идеальный» вектор в критериальном пространстве: | 
Мера близости между векторами: | 
Задано:
Оптимальное решение: вектор, ближе всего расположенный к «идеальному».

## Slide 15: Модульная структура программного комплекса

## Slide 16: Постановка эксперимента
1. Проверка адекватности разработанного метода
2. Расчет ситуаций, возможных для рынка электроэнергии:
  «Без приоритета»;
    Сравнение полученных результатов с известными результатами;
  «Приоритет одного вида топлива».
Ситуация | Цена на газ | Цена на мазут | Плановая паропроизводительность | Коэффициенты относительной важности
«Без приоритета» | 3482 руб. /тыс.нм3 | 6500 руб./т | [100 т/час; 600 т/час], шаг 50 т/час | -
«Приоритет одного вида топлива» | 3482 руб. /тыс.нм3 | 6500 руб./т | 638 т/час | [10%; 90%], шаг 10%
Таблица 1 – Исходные данные для рассмотренных ситуаций

## Slide 17: Проверка адекватности метода
Количество экспериментов: | 45 (3 котлоагрегата по 15 экспериментов);
Проведенный тест: | U-тест Манна-Уитни;
Уровень статистической значимости: | 5%;
Количественный признак: | Расход топлива котлоагрегатом;
Результаты
Средний процент расхождений: | 1.7%
Вывод: | Значения, полученные с помощью разработанного программного комплекса не менее значимы, чем сравниваемые значения

## Slide 18: Ситуация «Без приоритета»
Chart: Зависимости расхода топлива от суммарной паропроизводительности
| 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
Разработанный ПК | 7.87 | 11.75 | 15.63 | 18.89 | 22.48 | 27.38 | 31.34 | 35.278 | 39.18 | 43.1 | 47.03
ПК "I4Plan" | 8.0062 | 13.1283 | 17.1727 | 20.7526 | 25.3417 | 29.5356 | 32.021 | 39.7689 | 42.9922 | 48.1556 | 47.8436
Максимальный процент выигрыша: | 12%;
Минимальный процент выигрыша: | 0,2%;
Средний процент выигрыша: | 1.3%;
Экономия до | 124 тыс. руб./месяц

## Slide 19: Ситуация «Приоритет одного вида топлива»
Chart: Зависимость КПД очереди котлоагрегатов от коэффициентов относительной важности
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
КПД очереди котлоагрегатов | 93.1 | 92.7 | 92.8 | 92.1 | 92 | 92 | 91.7 | 91.8 | 92
Chart: Зависимости значений критериев оптимизации от коэффициентов относительной важности
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Расход газа | 39.29 | 37.6 | 37.45 | 36.9 | 14.84 | 14.3 | 11.9 | 11.25 | 10.8
Расход мазута | 9.25 | 10.75 | 10.88 | 11.23 | 29.9 | 30.5 | 32.6 | 33.06 | 33.4
Финансовые затраты на топливо | 196.9 | 200.9 | 201.1 | 201.5 | 246.7 | 247.8 | 253.23 | 254.1 | 254.6

## Slide 20: Выводы по проведенным экспериментам
Проведена проверка адекватности разработанного метода;
Проведены эксперименты с целью поиска оптимального режима работы котельного отделения (уменьшение расхода топлива и финансовых затрат, увеличение КПД очереди котлоагрегатов);
Применение разработанного метода позволит получить экономическую прибыль для электростанции по сравнению с текущим решением.

## Slide 21: Заключение
В результате работы:
Проведен анализ существующих оптимизационных продуктов и решений;
Проведен анализ существующих алгоритмов оптимизации и выбран один из них;
Разработана математическая модель многокритериальной оптимизации;
Разработан метод многокритериальной оптимизации;
Разработан программный комплекс, реализующий данный метод;
Проведено исследование разработанного метода и сравнение полученных результатов с другими известными результатами.