## Slide 1: Многокритериальная оптимизация режимов работы котельного отделения электростанции
Студент: Кузьмин Артем Юрьевич
Руководитель: Романова Татьяна Николаевна

## Slide 2: Цель и задачи работы
Цель работы – разработка метода многокритериальной оптимизации режимов работы котельного отделения электростанции и его исследование на примере котельного отделения ТЭЦ-20 Мосэнерго .
Решаемые задачи:
Анализ существующих оптимизационных продуктов и решений;
Анализ существующих алгоритмов оптимизации и выбор одного из них для реализации;
Выделение параметров и ограничений, необходимых для построения математической модели;
Формулирование используемых критериев оптимизации;
Формулирование целевой функции многокритериальной оптимизации;
Построение математической модели;
Разработка метода многокритериальной оптимизации;
Разработка программного продукта на основе данного метода;
Исследование разработанного метода и сравнение полученных результатов с другими известными результатами

## Slide 3: Существующие продукты и решения
«СМиОР» – система моделирования и оптимизации режимов работы. (ЗАО «Крок инкорпорейтед», 2012).
Основной бизнес-процесс – «I4Plan».
Используемые продукты – IBM ILOG (CPLEX, JVIEWS), Thermoflex.
Использование имитационного моделирования;
Мощные математический и визуализационный модули;
Возможность расчета и сравнения нескольких сценариев.
ПК для оптимизации режимов работы тепловых электростанций.
(Иванов Н.С., Беспалов В.И., Лопатин Н.С. – «Известия Томского политехнического университета, 2008).
Возможность «динамической» оптимизации и оптимизации на заданном оборудовании;
Использование БД для хранения информации;
Наличие ручного модуля распределения нагрузок персоналом.
ПК «ТЭС-Эксперт» – оптимальное ведение режима работы теплоэлектроцентрали.
(Борисов А.А. – «Вестник ИГЭУ», 2008).
Оптимизация режимов работы как котлоагрегатов, так и турбоагрегатов;
Возможность планирования затрат тепла и электроэнергии.
Во всех рассмотренных продуктах – отсутствие возможности оптимизации по нескольким критериям, учета информации о коэффициентах относительной важности критериев.

## Slide 4: Алгоритмы оптимизации
Адаптивный алгоритм случайного поиска с переменным шагом.
Эффективен на начальной стадии вычислений для задач, содержащих не более 10 переменных;
Для получения решения с большей точностью скорость сходимости алгоритма недостаточна;
Целесообразно использовать как вспомогательный прием для определения «хорошей» начальной точки при применении более сложных методов оптимизации.
Комбинаторный эвристический алгоритм.
Более эффективный, чем алгоритм случайного поиска, - минимизирует обращение к выборкам;
Прямые выборочные процедуры с уменьшением интервала поиска.
Более эффективный, чем адаптивный или комбинаторный алгоритмы;
Наиболее эффективен для решения многоэкстремальных задач.
Был выбран метод прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска, остальные методы направлены, в основном, на поиска локального экстремума функции.

## Slide 5: Постановка задачи
Задача оптимизации состоит в нахождении:
  оптимального состава очереди котлоагрегатов,
  паровых нагрузок для каждого из котлов,
  топлива, используемого каждым из котлов.
В качестве критериев оптимизации режимов работы котлоагрегатов выделим:
  расход газа -> min,
  расход жидкого топлива (мазута) -> min,
  финансовые затраты на используемое топливо -> min,
  коэффициент полезного действия (КПД) очереди котлоагрегатов -> max.

## Slide 6: Ограничения
1. Диапазоны рабочей производительности для каждого из котлоагрегатов
Где – минимально возможная паропроизводительность i-го котлоагрегата; – максимально возможная паропроизводительность i-го котлоагрегата; – текущая паропроизводительность i-го котлоагрегата.
2. Суммарная паропроизводительность группы котлоагрегатов
Где – паропроизводительность i-го котлоагрегата; – суммарная паропроизводительность группы работающих котлоагрегатов.

## Slide 7: Математическая постановка задачи оптимизации
Целевая функция:
где – расход газа для обеспечения текущей паропроизводительности i-ым парогенератором;
– расход мазута для обеспечения текущей паропроизводительности i-ым парогенератором;
– цена на мазут; – цена на газ;
– КПД полезного действия i-го котлоагрегата;
– вектор паропроизводительностей n котлоагрегатов.

## Slide 8: Метод многокритериальной оптимизации
Разработанный метод состоит из двух шагов:
формирование множества возможных векторных критериев;
выбор наилучшего векторного критерия из множества возможных.

## Slide 9: Формирование множества возможных векторных критериев
Каждый из n котлоагрегатов может находиться в одном из состояний:
  Выключен;
  Работает на газе;
  Работает на мазуте;
Всего таких комбинаций 3n.
Для каждой из комбинаций проверяется, может ли она обеспечить выполнение заданной суммарной паропроизводительности:
где m – количество работающих котлов в данной комбинации.

## Slide 10: Формирование множества возможных векторных критериев
В случае удовлетворения комбинации заданному ограничению – проведение «локальной» оптимизации.
В противном случае комбинация не рассматривается.
Сохранение вектора ,
состоящего из значений выделенных критериев, полученных в результате многокритериальной оптимизации, проведенной для текущей комбинации.

## Slide 11: «Локальная» оптимизация
Оптимизация с помощью метода прямых выборочных процедур с уменьшением интервала поиска.
– суммарная паропроизводительность, которую должна обеспечивать очередь котлоагрегатов.
Необходимо определить n-1 переменных , где n – количество котлоагрегатов в очереди. Переменная определяется из соотношения:

## Slide 12: Выбор начальных решений
Выбор начальных решений, входящий в состав метода прямых выборочных процедур:
Для решения поставленной задачи такой выбор начальных решений не подходит.
Необходимо разработать иной алгоритм выбора начальных решений.

## Slide 13
Рис.1 Алгоритм выбора начальных решений

## Slide 14: Формирование множества возможных векторных критериев
После расчета всех комбинаций, получим множество возможных решений:

## Slide 15: Выбор наилучшего векторного критерия
Выбор наиболее подходящего векторного критерия из множества состоит из трех этапов:
построение множества Парето;
сужение множества Парето на основе информации о коэффициентах относительной важности критериев;
применение метода целевого программирования для выбора оптимального векторного критерия.

## Slide 16: Сужение множества Парето
.
Коэффициенты относительной важности критериев:
Менее важный j-й критерий в общем списке критериев необходимо заменить новым, вычисленным по формуле:
Рис.2 Алгоритм сужения множества Парето
Где - количество единиц по менее важному критерию, - количество единиц по более важному критерию

## Slide 17: Метод целевого программирования
В пространстве Rm задан вектор , который называют идеальным вектором.
Задается метрика – числовая функция которая каждой паре векторов y, z сопоставляет неотрицательное число, называемое расстоянием между векторами y и z.
Оптимальным объявляется такое решение для которого выполняется равенство :

## Slide 18: Исследование
Chart: Паровая нагрузка на котел (тонн/час)
| 130 | 141 | 183 | 198 | 200
"I4Plan" | 10.423 | 11.304 | 14.633 | 15.839 | 15.999
Разработанный программный комплекс | 10.24 | 11.1 | 14.39 | 15.56 | 15.72
Рис. 3. Зависимости расхода газа котлом «К4» от паровой нагрузки.
Средний процент расхождения: 1.7%

## Slide 19: Исследование
Рис.4. Схема сравнения средних
Дисперсионный анализ – исследование значимости различий в средних значениях.

## Slide 20: Исследование
U-критерий Манна–Уитни:
№ | Расход газа («I4Plan»), [тыс.нм3/час] | Ранг «I4Plan» | Расход газа (разработанный программный продукт), [тыс.нм3/час] | Ранг значений разработанного программного продукта
1 | 10,42 | 2 | 10,24 | 1
2 | 11,31 | 4 | 11,1 | 3
3 | 14,63 | 6 | 14,39 | 5
4 | 15,83 | 9 | 15,56 | 7
5 | 15,99 | 10 | 15,72 | 8
Сумма рангов |  | 31 |  | 24
= 31. Тогда .
Таблица 3. Расчет рангов для сравниваемых выборок

## Slide 21: Исследование
Рассмотрены ситуации:
«Приоритет расхода топлива»
  Все критерии оптимизации имеют одинаковый вес;
  Известны цена на газ и мазут на рынке электроэнергии;
  Задана плановая паропроизводительность, которую должна обеспечивать очередь котлоагрегатов.
«Приоритет одного вида топлива»
  Критерий расхода газа важнее остальных критериев;
  Коэффициенты относительной важности задаются с помощью экспертного блока;
  Известны цены на газ и мазут на рынке электроэнергии;
  Задана плановая паропроизводительность, которую должна обеспечивать очередь котлоагрегатов.

## Slide 22: Исследование
 | Режим работы («I4Plan») |  | Режим работы (разработанное ПО) | 
Котлоагрегат | Состояние | Паровая нагрузка, [тонн/час] | Состояние | Паровая нагрузка, [тонн/час]
К1 | Выкл. | 0 | Выкл. | 0
К2 | Выкл. | 0 | Выкл. | 0
К3 | Выкл. | 0 | Выкл. | 0
К4 | Газ | 220 | Газ | 218
К5 | Газ | 219 | Газ | 209
К6 | Газ | 219 | Газ | 211
Расход газа, [тыс.нм3/час] | 50,051 |  | 50,043 | 
Расход мазута, [тонн/час] | 0 |  | 0 | 
Финансовые затраты на топливо, [руб./час] | 174278,66 |  | 174249,73 | 
КПД группы котлоагрегатов, [%] | 93,78 |  | 93,803 | 
Ситуация – «Приоритет расхода топлива».
Таблица 4. Сравнение режимов работы для ситуации «Приоритет расхода топлива»

## Slide 23: Исследование
Ситуация –
«Приоритет одного вида топлива».
Рис. 5. Зависимость значения критериев расхода топлива от коэффициента относительной важности расхода газа по отношению к другим критериям.
Плановая паропроизводительность: 638 тонн/час;
Газ: 3482 руб./тыс.нм3
Мазут: 6500 руб./т.
Коэффициенты относительной важности:
[10%; 90%]
Chart: Коэффициент относительной важности расхода газа, [%]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Расход газа, [тыс.нм3/час] | 39.29 | 37.6 | 37.45 | 36.9 | 14.84 | 14.3 | 11.9 | 11.25 | 10.8
Расход мазута, [т./час] | 9.25 | 10.75 | 10.88 | 11.23 | 29.9 | 30.5 | 32.6 | 33.06 | 33.4

## Slide 24: Исследование
Chart: Коэффициент относительной важности расхода газа по отношению к другим критериям, [%]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
Финансовые затраты на топливо | 196.9 | 200.9 | 201.1 | 201.5 | 246.7 | 247.8 | 253.23 | 254.1 | 254.6
Рис. 6. Зависимость финансовых затрат на топливо от коэффициента относительной важности расхода газа по отношению к другим критериям.

## Slide 25: Исследование
Chart: Коэффициент относительной важности расхода газа по отношению к другим критериям, [%]
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90
КПД очереди котлоагрегатов | 93.1 | 92.7 | 92.8 | 92.1 | 92 | 92 | 91.7 | 91.8 | 92
Рис. 7. Зависимость значения критерия КПД очереди котлоагрегатов от коэффициента относительной важности расхода газа по отношению к другим критериям.

## Slide 26: Заключение
В результате работы:
Проведен анализ существующих оптимизационных продуктов и решений;
Проведен анализ существующих алгоритмов оптимизации и выбран один из них;
Выделены параметры и ограничения, необходимые для построения математической модели;
Сформулированы критерии оптимизации;
Сформулирована целевая функция многокритериальной оптимизации;
Построена математическая модель;
Разработан метод многокритериальной оптимизации;
Разработан программный комплекс, реализующий данный метод;
Проведено исследование разработанного метода и сравнение полученных результатов с другими известными результатами.